ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по ремонту, модернизации и комплексному контролю за эксплуатацией, компрессорных станций Управления сбора и транспорта газа Государственного концерна «Туркменнебит»

Оглавление

Введение	3

1 Наименование услуг	3

2 Объекты и место оказания услуг:	3

3 Сроки оказания услуг:	3

4 Характеристика объектов	3

5 Объем оказываемых услуг и порядок их выполнения	7

6 Состав работ	10

7 Требования к компаниям и работникам, привлекаемым для оказания услуг	13

8 Закупка ЗИП	14

9 Гарантийные обязательства	14

10 Особые условия	15

Введение

Настоящее техническое задание оговаривает объем услуг, сроки предоставления услуг и требования к Подрядчику, а также права и обязанности Заказчика и Подрядчика по модернизации и комплексному контролю за эксплуатацией, ремонтов компрессорных станций Управления сбора и транспорта газа Государственного концерна «Туркменнебит».

1 Наименование услуг

Данным техническим заданием оговариваются требования к оказанию услуг по модернизации и комплексному контролю за эксплуатацией, ремонтов компрессорных станций Управления сбора и транспорта газа Государственного концерна «Туркменнебит» (далее - Услуги).

2 Объекты и место оказания услуг

2.1 Исполнитель обязан выполнять  контроль за эксплуатацию и ремонту на 5 (пяти) компрессорных станций:

- Газлифтная компрессорная станция «Сердар»;

- Блочно-комплектная компрессорная станция «Барсагелмез»;

- Блочно-комплектная компрессорная станция «Готурдепе-2»;

- Газлифтная компрессорная станция «Готурдепе» с установкой осушки газа;

- Дожимная компрессорная станция «Хазар».

2.2 Территориально объекты расположены в Балканском велаяте Туркменистане, в Прикаспийском регионе.

2.3 Ближайший областной центр – г. Балканабат.

2.4 Ближайший международный аэропорт – г. Туркменбаши.

3 Сроки оказания услуг

3.1 Сроки оказания услуг: 3 (три) года с момента подписания контракта.                         С пролонгацией в случае наличия производственной необходимости на срок по согласованию Сторон.

4 Характеристика объектов

4.1 Компрессорная газлифтная станция «СЕРДАР» предназначена для компримирования попутного нефтяного газа в системе газлифтной добычи нефти на месторождении Барсагелмез ГК «Туркменнебит»:

- номинальная производительность станции, млн. ст. м³/сутки 8,0

- давление начальное, МПа 0,35

- давление конечное, МПа 5,8

Схема работы турбокомпрессорных агрегатов (ТКА): 	4 рабочих; +1 резервный.

Турбокомпрессорный агрегат ТКА-Ц-16/58 представляет собой блочно-контейнерный автоматизированный агрегат, предназначенный для сжатия попутных нефтяных газов, на базе центробежных компрессоров                                   с газотурбинным приводом НК-16СТ номинальной мощностью 16 МВт.

В состав компрессорной станции входят следующие основные системы: система компримирования газа, система подготовки топливного и пускового газа, система импульсного воздуха КИП и А, система теплоснабжения, система маслоснабжения, система факельная, система сбора конденсата.

Станция введена в эксплуатацию в 1999 году.

Средний срок службы станции до списания – 15 лет.

4.2 Блочно-комплектная компрессорная станция «Барсагелмез» предназначена для дожатия нефтяного газа с давления 4,0…4,5 МПа до давления 12,0 МПа в системе газлифтной добычи нефти месторождения «Барсагелмез»:

- общая номинальная производительность станции, млн. н. м³/сутки 2,5

- давление начальное, МПа 4,0…4,5

- давление конечное, МПа 12,0

Схема работы 1-го цеха компрессорных агрегатов: 2 рабочих + 1 резервный.

Номинальная производительность – 0,5 млн./сутки.

Поршневые компрессорные установки 2ГМ10-4/40-120С – двухступенчатые, с электроприводом. Представляет собой блочно-контейнерные автоматизированные агрегаты, предназначенные для сжатия попутных нефтяных газов.

Станция введена в эксплуатацию в 2001 году.

Средний срок службы станции до списания: 20 лет.

Схема работы 2 - го цеха компрессорных агрегатов: 2 рабочих.

Номинальная производительность – 1,0 млн./сутки.

Поршневые компрессорные установки 2SHM/1 – одноступенчатые, с электроприводом. Представляет собой блочно-контейнерные автоматизированные агрегаты, предназначенные для сжатия попутных нефтяных газов.

Станция введена в эксплуатацию в 2005 году.

Средний срок службы станции до списания: 20 лет.

Схема работы 3 - го цеха компрессорных агрегатов: 2 рабочий.

Номинальная производительность – 1,0 млн./сутки.

Поршневые компрессорные установки JGJ/4 – одноступенчатые, с электроприводом. Представляет собой блочно-контейнерные автоматизированные агрегаты, предназначенные для сжатия попутных нефтяных газов.

Станция введена в эксплуатацию в 2018 году.

Средний срок службы станции до списания: 20 лет.

4.3 Блочно-комплектная компрессорная станция «Готурдепе-2» предназначена для дожатия нефтяного газа с давления 4,0…4,5 МПа до давления 12,0 МПа в системе газлифтной добычи нефти месторождения «Готурдепе»:

- общая номинальная производительность станции, млн. н. м³/сутки 3,5

- общая давление начальное, МПа 4,0…4,5

- общая давление конечное, МПа 12,0

Схема работы 1 - го цеха компрессорных агрегатов: 4 рабочих +2 резервных.

Номинальная производительность – 1,0 млн./сутки.

Поршневые компрессорные установки 2ГМ10-4/40-120С – двухступенчатые, с электроприводом. Представляет собой блочно-контейнерные автоматизированные агрегаты, предназначенные для сжатия попутных нефтяных газов.

Станция введена в эксплуатацию в 2001 году.

Средний срок службы станции до списания: 20 лет.

Схема работы 2 - го цеха компрессорных агрегатов: 3 рабочих.

Номинальная производительность – 1,5 млн./сутки.

Поршневые компрессорные установки 2SHM/1 – одноступенчатые, с электроприводом. Представляет собой блочно-контейнерные автоматизированные агрегаты, предназначенные для сжатия попутных нефтяных газов.

Станция введена в эксплуатацию в 2004 году.

Средний срок службы станции до списания: 20 лет.

Схема работы 3 - го цеха компрессорных агрегатов: 2 рабочих.

Номинальная производительность – 1,0 млн./сутки.

Поршневые компрессорные установки JGJ/4 – одноступенчатые, с электроприводом. Представляет собой блочно-контейнерные автоматизированные агрегаты, предназначенные для сжатия попутных нефтяных газов.

Станция введена в эксплуатацию в 2017 году.

Средний срок службы станции до списания: 20 лет.

4.4 Компрессорная газлифтная станция «Готурдепе» предназначена для компримирования попутного нефтяного газа в системе газлифтной добычи нефти и системе транспорта газа ГК «Туркменнебит»:

- номинальная производительность станции, млн. ст. м³/сутки 12,0

- давление начальное, МПа  0,35

- давление конечное, МПа    5,8

Схема работы турбокомпрессорных агрегатов (ТКА): 6 рабочих +2 резервных.

Турбокомпрессорный агрегат ТКА-Ц-16/3,5-58М представляет собой блочно-контейнерный автоматизированный агрегат на базе центробежных компрессоров с газотурбинным приводом НК-16-18СТ мощностью 18 МВт, предназначенный для сжатия попутных нефтяных газов.

В состав компрессорной станции входят следующие основные системы: система компримирования газа, система подготовки топливного и пускового газа, система импульсного воздуха КИП и А, система теплоснабжения, система маслоснабжения, система факельная, система сбора конденсата, установка осушки газа и регенерации гликоля, установка получения углекислоты.

Станция введена в эксплуатацию в 2007 году.

Средний срок службы станции до списания – 15 лет.

4.5 Дожимная компрессорная станция «Хазар» предназначена для компримирования попутного нефтяного газа морских месторождений компании «Dragon Oil», поступающего с головных береговых сооружений и подачи его на вход газлифтной компрессорной станции «Готурдепе»:

- номинальная производительность станции, млн. н. м³/сутки 5,5

- давление начальное, МПа 0,35

- давление конечное, МПа 2,5

Схема работы турбокомпрессорных агрегатов (ТКА): 2 рабочих + 1 резервный.

Турбокомпрессорный агрегат ТКА-Ц-16/0,35-2,55М представляет собой блочно-контейнерный автоматизированный агрегат, предназначенный для сжатия попутных нефтяных газов, на базе центробежных компрессоров с газотурбинным приводом НК-16-18СТ номинальной мощностью 18 МВт.

В состав компрессорной станции входят следующие основные системы: система компримирования газа, система подготовки топливного и пускового газа, система импульсного воздуха и воздуха КИПиА, система теплоснабжения, система маслоснабжения, система факельная, система сбора конденсата, установка опреснения морской воды.

Станция введена в эксплуатацию в 2011 году

Средний срок службы станции до списания: 20 лет

Средняя наработка на отказ, часов, не менее: 4000

Средний ресурс до капитального ремонта ТКА, часов, не менее: 25000

5. Объем оказываемых услуг и порядок их выполнения

5.1 Оказание услуг по комплексному контролю за эксплуатацией, включает в себя выполнение установленного в настоящем техническом задании перечня работ и услуг, таких как:

5.1.1. Контроль за эксплуатацией КС персоналом Заказчика:

- контролю за эксплуатацией соблюдению персоналом КС норм и стандартов при эксплуатации объекта, в том числе и ведению эксплуатационной и исполнительной документации;

- контролю за эксплуатацией соблюдению персоналом КС эксплуатационных требований;

- контролю за эксплуатацией соблюдению персоналом КС норм, правил и стандартов при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту;

- контроль за эксплуатацией обеспечения качества и соответствия объемов работ при текущем, среднем и капитальном ремонтах;

- контроль за эксплуатацией соблюдению сроков выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту, в том числе и контроль межремонтных периодов.

- разработка мероприятий, направленных на снижение эксплуатационных издержек, увеличение срока службы оборудования;

- составление спецификаций на поставку расходных материалов, запасных частей, приборов и оборудования для плановой эксплуатации и технического обслуживания,

- поставка и таможенная очистка расходных материалов, запасных частей, приборов и оборудования для плановой эксплуатации и технического обслуживания.

- контролю за эксплуатацией соблюдению Персоналом КС качества и соответствия объемов работ при техническом обслуживании, включая замену расходных материалов, запасных частей, приборов и оборудования для плановой эксплуатации и технического обслуживания.

- Иные работы, вытекающие из контроля эксплуатации КС.

5.1.2. Контроль за эксплуатацией ремонта и модернизации КС персоналом Заказчика и персоналом Подрядчика:

- составление плана локализации последствий аварии и восстановительного ремонта;

- составление спецификаций запчастей, расходных материалов и оборудования для аварийного ремонта станции;

- поставка и таможенная очистка запчастей, расходных материалов и оборудования для аварийного ремонта;

- контроль за эксплуатацией шеф-монтажа запасных частей, расходных материалов и оборудования для аварийного ремонта станции персоналом Заказчика,

- Исполнение персоналом Подрядчика работ по установке-замене запасных частей, расходных материалов и оборудования для аварийного ремонта станции.

5.1.3 Ответственность за качество работ, проведенных с присутствием подрядчика, несут обе стороны одинаково.

5.2 В течение 10 дней до начало отчетного месяца, Подрядчик формирует Планы комплексного контроля за эксплуатацией, ремонта и модернизации отдельно для каждого объекта, с указанием видов и сроков (периодов) выполнения отдельных работ (оказания отдельных услуг) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

5.2.1 Подрядчик обязуется после проведения необходимых комплексных мероприятий разработать документ позволяющий продлить срок службы компрессорных станций с последующим оформлением-регистрацией в надлежащих надзорных органах Туркменистана.

5.3 После завершения работ Сторонами составляется Акт выполнения работ с указанием видов и сроков выполненных работ, Перечня затраченных расходных материалов, запасных частей, приборов и оборудования на объекте. На основании ежемесячных Актов выполненных работ по всем объектам составляется единая ежемесячная Смета затрат на контроль за эксплуатацией, ремонта и модернизации КС. Ежемесячная смета затрат является основанием для возмещения затрат Подрядчику.

5.4 Проводимые Подрядчиком работы отражаются в соответствующих журналах КС:

- журнал планового комплексного контроля за эксплуатацией;

- журнал установки комплектующих для экстренного ремонта,

- журнал закупки комплектующих для планового технического обслуживания и ремонта;

- журнал предложений, направленных на снижение эксплуатационных издержек и увеличение срока службы оборудования.

Журналы хранятся на территории Заказчика, непосредственно на объекте и за его территорию выносятся только по разрешению начальника Объекта.

5.5 Подрядчик обязан обеспечить качественное оказание услуг, исключающее эксплуатацию оборудования объекта на нерабочих режимах, а также обеспечить инженерную поддержку при устранении неисправностей и недостатков оборудования, выявленных в процессе их повседневной эксплуатации.

Подрядчик оказывает консультационные услуги.

За эксплуатацию объекта несет ответственность Персонал компрессорной станции.

5.6 При оказании услуг Подрядчик руководствуется действующим законодательством Туркменистана, должен соблюдать нормативы и требования контролирующих органов, нормы и правила техники безопасности, охраны труда, окружающей среды и пожарной безопасности.

5.7 При оказании услуг Подрядчик использует в необходимом количестве приобретенные за свой счет спецодежду и средства индивидуальной защиты, оргтехнику, расходные материалы, и другие ресурсы, необходимые для надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Техническим заданием.

5.8 Оказание услуг осуществляется Подрядчиком круглосуточно, включая время отдыха, выходные и праздничные дни. Для надлежащего выполнения работ (оказания услуг) Подрядчик обеспечивает работу круглосуточной диспетчерской службы и ремонтной бригады для приема заявок Заказчика с целью оказания консультационных и ремонтных услуг по устранению и/или локализации аварийных ситуаций.

В случае возникновения аварийных ситуаций в ночное время Подрядчик обязан по заявке Заказчика прибыть на объект и начать оказывать услуги в течение 2 часов с момента подачи телефонограммы Заказчика. Заявки на выполнение работ фиксируются Заказчиком в журнал планового комплексного контроля за эксплуатацией.

О результатах исполнения Подрядчик сообщает представителям Заказчика и фиксирует указанный факт в журнале планового комплексного контроля за эксплуатацией.

К аварийным ситуациям относятся обстоятельства и условия, формирующие критическую, опасную обстановку на объектах Заказчика.

5.9 Подрядчик должен обеспечить постоянное присутствие на объектах Заказчика (в дневное время) или возможность прибытия в течение 2 часов (в ночное время) ответственных инженеров:

1) не менее 2 (двух) шеф-инженеров для всех объектов по специализации «Механика»;

2) не менее 1 (одного) шеф-инженера для всех объектов по специализации «КИП и А».

3) не менее 3 (трех) инженеров по эксплуатации КС, по одному на каждое из месторождений.

4) не менее 1 (одной) укомплектованной аварийно-технической бригады (летучка).

5.10 В соответствии с действующим законодательством, Подрядчик несет ответственность:

- за соблюдение персоналом Подрядчика техники безопасности и правил пожарной безопасности при оказании услуг при подготовке предложений по эксплуатации объектов и техническом обслуживании оборудования;

- за выполнение требований персоналом Подрядчика инструкций по эксплуатации на обслуживаемые системы и оборудование;

- за надлежащее персоналом Подрядчика исполнение требований действующих нормативно-технических документов;

- за соблюдение персоналом Подрядчика трудового законодательства и законодательства об охране труда, действующего в Туркменистане.

6 Состав работ

6.1 Работы проводятся в соответствии с ежемесячным Планом работ, утвержденном Сторонами.

6.2 Подрядчик должен оказать  услуги по следующим направлениям:

- плановые и внеплановые осмотры оборудования;

- услуги по контролю за эксплуатацией планового и внепланового технического обслуживания, ремонтов и модернизации оборудования;

- контроль за эксплуатацией соблюдения требований эксплуатационной документации.

6.3 Плановые осмотры

6.3.1 Подрядчик совместно с заказчикам ведет постоянный мониторинг состояния компрессорных станций в целом, для принятия совместного решений по устранению выявленных отклонений и недостатков.

6.3.2 Плановые осмотры могут быть общими и частичными. При общих осмотрах проверяется состояние оборудования в целом, при частичных - проверяется состояние отдельных систем, конструкций, элементов. Общие осмотры проводятся два раза в год – весной и осенью.

6.3.3 При весеннем осмотре:

- проверяется готовность оборудования и строительных конструкций к эксплуатации в весенне-летний период,

- устанавливаются объемы работ по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период,

- устанавливаются объемы работ по неотложному ремонту оборудования и строительных конструкций.

6.3.4 При осеннем осмотре:

- проверяется готовность инженерно-технических систем, оборудования, помещений и строительных конструкций здания к эксплуатации в осенне-зимний период

- уточняются объемы работ по неотложному ремонту оборудования и строительных конструкций,

- уточняются объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту, включаемые в План осуществления технического обслуживания и ремонтов следующего года.

6.3.5 Результаты общих осмотров фиксируются в Актах осмотра, который подписывается Сторонами.

6.3.6 Частичные осмотры проводятся специалистами Подрядчика еженедельно, при необходимости в них принимают участие представители Заказчика. Результаты осмотра отражаются в журнале комплексного контроля за эксплуатацией. В журнале должна содержаться информация об оценке состояния оборудования и строительных конструкций, выявленные поломки и неисправности, сведения о необходимости, требуемых сроках и порядке выявленных поломок и неисправностей.

6.3.7 Внеплановые осмотры проводятся специалистами Подрядчика с участием представителей Заказчика после аварий в системах внешнего электроснабжения, аварийных остановов компрессорных установок, при выявлении поломок и неисправностей, а также при предаварийных ситуациях (формирование предупредительных сигнализаций по САУиР, появлении посторонних шумов, стуков и т.д.).

Результаты внеплановых осмотров отражаются в журнале комплексного контроля за эксплуатацией.

6.3.8 При необходимости, Подрядчик обязан совместно с персоналом компрессорных станций сформировать заявку на закупку комплектов ЗИП в журнале закупки комплектующих для экстренного внепланового ремонта.

6.4 Услуги по контролю за эксплуатацией технического обслуживания

6.4.1 Услуги по контролю за эксплуатацией технического обслуживания включают в себя:

- формирование графика технических обслуживаний, средних и капительных ремонтов оборудования, капитальный ремонт газотурбинных двигателей – по отдельному Договору,

- контроль за эксплуатацией (консультационные услуги) плановых технических обслуживаний ТО-1, ТО-2, ТО-3 оборудования, газотурбинных двигателей (капитальный ремонт газотурбинных двигателей – по отдельному Договору),

- контроль за эксплуатацией (консультационные услуги) средних и капитальных ремонтов оборудования (капитальный ремонт газотурбинных двигателей – по отдельному Договору),

- контроль за эксплуатацией (консультационные услуги) неотложных внеплановых ремонтов оборудования (обслуживание газотурбинных двигателей – по отдельному Договору),

- формирование спецификаций ЗИП для последующих технических обслуживаний и плановых ремонтов с учетом текущего состояния оборудования;

- формирование спецификаций для неотложных внеплановых ремонтов.

- представление интересов Заказчика и участие в переговорах с поставщиками технологического оборудования (на территории Туркменистана).

6.4.2 Результаты проведения технического обслуживания, плановых и внеплановых ремонтов заносятся в журнал планового комплексного контроля за эксплуатацией, в том числе отдельно отражаются замечания Подрядчика к качеству выполненных работ.

6.4.4 Исполнитель также контролирует после проведения текущего обслуживания и ремонтов заполнение формуляров и прочей эксплуатационной документации Персоналом компрессорных станций.

6.4.5 При необходимости, Подрядчик совместно с персоналом компрессорных станций формирует заявки на закупку комплектов ЗИП в журнале закупки комплектующих для экстренного ремонта обслуживания (при необходимости) и журнале закупки комплектующих для технического обслуживания.

6.4.6 Заявка на закупку ЗИП для технического обслуживания и ремонта формируется 1 (один) раз в год (июль).

6.5 Контроль за соблюдением требований эксплуатационной документации

6.5.1 Подрядчик обязан осуществлять постоянный контроль за соблюдением требований эксплуатационной документации при эксплуатации объекта, в частности:

- соблюдения технологического режима эксплуатации оборудования Персоналом компрессорных станций;

- соблюдения правил взвода/отключения аварийных и предупредительных защит в САУиР объекта.

6.5.2 При выявлении отклонений режимов работы компрессорной станции от разрешенных в эксплуатационной документации Подрядчик обязан сообщить:

1) начальнику смены на объекте;

2) начальнику компрессорной станции (в дневное время);

3) сделать соответствующую запись в журнале планового комплексного контроля за эксплуатацией.

6.5.3 Решение о дальнейшей эксплуатации объекта принимает персонал компрессорной станции.

В случае, если бездействие персонала компрессорной станции может привести к пожару на объекте, персонал Подрядчика должен сообщить кроме указанных в п. 6.5.2 лиц еще и диспетчеру по управлению.

6.5.4 В случае возникновения ситуации, требующей наличие персонала Подрядчика на объекте в ночное время, по заявке Заказчика (см. п. 5.8) Подрядчик обязан прибыть на объект в течение 2 часов собственными силами.

7 Требования к компаниям и работникам, привлекаемым для оказания услуг

7.1 Подрядчиком может быть юридическое лицо, зарегистрированное в Туркменистане или имеющее на территории Туркменистана филиал (представительство) для обеспечения стабильности и гарантии оказания услуг.

7.2 Опыт работы на рынке Туркменистана  - не менее 5 лет.

7.3 Подрядчик должен иметь действующие или исполненные контракты на оказание услуг в нефтегазовой отрасли Туркменистана.

7.4 Для оказания услуг по данному Техническому заданию Подрядчик должен иметь собственные производственно-технические базы в районе оказания услуг или построить временный производственный городок.

7.5 Для оказания услуг по данному Техническому заданию Подрядчик должен подтвердить наличие собственного квалифицированного Персонала. Доставка специалистов Подрядчика на объекты от места проживания – за счет Подрядчика.

7.6 Проживание и питание специалистов Подрядчика – за счет Подрядчика.

7.7 Медицинское обслуживание специалистов Подрядчика и эвакуация с территории компрессорных станций до медицинских учреждений – за счет Подрядчика.

7.8 Специалисты Исполнителя должны:

- быть экипированы спецодеждой, основными и дополнительными средствами защиты, оснащены необходимым оборудованием, инструментом и расходными материалами;

- иметь чистый, опрятный внешний вид;

- в рамках исполнения возложенных на них обязанностей, должны вести культурное и вежливое общение с сотрудниками, а также иными лицами, находящимися на объектах Заказчика,

- использовать средства индивидуальной защиты (каска, маски, перчатки).

7.9 При оказании услуг персонал Подрядчика должен соблюдать правила пожарной безопасности, правила по охране труда и технике безопасности, санитарно-эпидемиологические требования, а также внутриобъектовый режим.

7.10 В случае ненадлежащего выполнения работ (оказания услуг) специалистами Подрядчика, а также в случае выявления у специалистов Подрядчика нарушений дисциплины, выявления отрицательных профессиональных качеств, влияющих на выполнение работ (оказание услуг), Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с указанием на данные обстоятельства и требованием о замене таких специалистов. При этом Подрядчик обязан произвести замену специалистов, непосредственно выполняющих работы (оказывающих услуги), на других специалистов.

8 Закупка ЗИП

8.1 Плановая и внеплановая закупка

8.1.1 Плановая закупка ЗИП осуществляется Подрядчик.

8.1.2 Спецификация ЗИП для технического обслуживания, планового и внепланового ремонта, представленная в журнале закупки комплектующих для технического обслуживания и планового ремонта, перед закупкой в обязательном порядке рассматривается и утверждается Заказчиком.

8.1.3 Оплата комплектующих для технического обслуживания и планового ремонта осуществляется Заказчиком. Форма оплаты согласовывается Сторонами в случае заключения контракта.

9 Гарантийные обязательства

9.1 Гарантийный срок на запасные части и оборудование (агрегаты, приборы, узлы и т.п.), установленные взамен вышедших из строя, должен составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня монтажа вышеуказанного оборудования (со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ) или 18 (восемнадцать) месяцев со дня поставки. В этом случае выполнение гарантийных обязательств по замене дефектного оборудования является обязанностью Подрядчика как поставщика оборудования или запасных частей под замену.

Гарантии Исполнителя не могут относиться к естественному износу запасных частей и оборудования, а также к внешним повреждениям, нанесенным вследствие несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования.

9.2 Если в гарантийный срок после замены запчастей и оборудования обнаружатся дефекты (недостатки) оказанных консультационных услуг, реализация которых делает невозможным нормальную эксплуатацию технологического оборудования, Исполнитель обязан устранить дефекты оказанных услуг – на бесплатной основе разработать новое техническое решение по ремонту, оказать консультационные услуги по последующему ремонту за свой счет.

9.3 Срок хранения ЗИП – 24 (двадцать четыре) месяца без переупаковки.

9.4 Условия хранения ЗИП, поставленных Заказчику:

- приборы КИПиА, технические средства САУиР – закрытый обогреваемый склад;

- прочее – открытый склад на площадке объекта в упаковке Поставщика.

10 Особые условия

10.1 Подрядчик, в зависимости от специфики выполнения работ (приводные двигатели, АСУ, энергетика и т п), вправе привлечь Субподрядчиков, предварительно согласовав их с Заказчиком.