ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку тендерного предложения на «Демонтаж существующего, поставку нового, монтаж, испытание и ввод в эксплуатацию лифта пассажирского установки PPL цеха №6 Туркменбашинского КНПЗ ГК «Туркменнебит» на условиях «под ключ».

| 1. Заказчик. | ГК “Туркменнебит”. |
| --- | --- |
| 1.1 Наименование Предприятия. | Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ), г.Туркменбаши, Туркменистан. |
| 2. Объект | 2.1 Установка по измельчению и упаковке полипропилена. Цех № 6. |
| 3. Оборудование | 3.1 Лифт пасажирский-2000 LIFT заводской №2155-006-А модель EH-81 (EN-81). Год изготовления 2000. Предназначен для перевозки пассажиров до 40 человек и перемещения грузов. Грузоподъемность 3000 кг Производитель оборудования: MASPERO ELEVATORI S.p.A. (официальное уведомление от 05.02.2009г.) Техническая характеристика существующего лифта указана в Приложение №1 «Выписка из технического паспорта существующего лифта». |
| 4. Основание | 4.1 Разрешение Кабинета Министров Туркменистана от «___»______ №______ 4.2. Срок эксплуатации лифта, определенный по TDS 1698-2021 «Туркменстандартлары» - 25 лет. 4.3. Письмо ГС 18.02.2025г ТДС о запрете эксплуатации лифтового оборудования LIFT №2155-006-А марка EH-81, запрет BDG ”Türkmenstandartlary” от 22.12.2025г. №04. |
| 5. Цели | 5.1 Обеспечение безопасного и эффективного перемещения людей между этажами, транспортировки грузов, повышая общую производительность и оптимизацию логистических процессов для бесперебойной эксплуатации установок цеха №6. |
| 6.Особые условия: | Кабина лифта должна быть размещена в шахте и приямке лифта в пределах размеров существующей шахты лифта в действующем здании установки цеха №6. |
| 7. Подрядчик | 7.1. Будет определен по результатам международного тендера. |
| 8. Требования к поставке нового лифта | 8.1. Лифт должен отвечать современным требованиям и техническим характеристикам, не уступающим существующему лифтовому оборудованию (Приложение №2 «Технические требования к новому оборудованию лифта»): - грузоподъемность 3000 кг; - материал лифтовой кабины – нержавеющая сталь; - скорость лифта – 0,5 м/с; 5 СТОП (G + 4 ЭТАЖА); - автоматическое спасательное устройство; - автоматическое открывание двери; - требования к системе управления лифтом (3000кг): 8.2. Лифт должен быть комплектным. В комплект поставки должно входить все электрооборудование, предметы, необходимые для бесперебойной и эффективной работы лифта: а) электрооборудование лифта: защитные распределительные устройства, двигатели, панели управления приводом, панели управления кабиной, тормоза, концевые выключатели, кабели, освещение кабины/клети, кнопки, аварийный выключатель, сигнальные устройства и другое оборудование, необходимое для эффективной работы лифта; б) полное освещение (светодиодное освещение) шахты лифта, кабины, колодца и т.д.; в) точка заземления; г) все монтажные материалы, необходимые для установки и подключения электрооборудования, а также для прокладки кабеля; д) материалы для врезки цепи силового кабеля от главного распределительного устройства/щита распределения питания к вводам лифта с правильной укладкой кабеля в лотке и его фиксацией в соответствии с предписанными стандартами ИБ/руководством ПЭУ, относящимся к секции лифта; е) поставка машинных балок, сцепных балок и соединенных с ними болтов, пластин и т. д., которые необходимы в машинном помещении и других местах для лифтовых, лестничных рам и дверей; ж) пол кабины лифта должен быть металлическим; з) салон кабины лифта, включая двери, должен быть изготовлен из нержавеющей стали с панелями и отделкой, иметь соответствующую вентиляцию и уровень освещенности не менее 200 люкс; и) предусмотреть размещение электроприборов в помещении распред.устройств (РУ); к) предоставление системы внутренней связи и камеры видеонаблюдения внутри лифта, подключение к диспетчерской (операторной) с выведением на монитор. 8.3. Лифт должен быть оборудован устройством двусторонней громкоговорящей связи между кабиной и диспетчерским пунктом (или постом охраны). Устройство связи должно работать даже при отключении основного электропитания (от аварийного источника). 8.4. К оборудованию должна быть прикреплена постоянная нержавеющая металлическая бирка с номером лифта и дополнительные сведения. 8.5. Лифт должен соответствовать: TDS-P 53780-2010 Liftler. Enjam we gurnama üçin umumy howpsuzlyk talaplary; TDS-P 53296-2009, ГОСТ 33653-2019 “Лифты. Специальные требования безопасности. Вандалозащищённость”; ГОСТ Р 55964-2022 “Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации”; международным стандартам и другой соответствующей нормативно-технической документации с учетом любых модификаций и дополнений. Отвечать всем требованиям действующих Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов ПБ 10-06-92. 8.6. Предлагаемое оборудование должно быть пригодным для безаварийной и эффективной эксплуатации в следующих условиях площадки: Температура окружающей среды: от -25 оC до +48 оC. Влажность: выше 60%; сейсмичность – более 9 баллов. 8.7. Предусмотреть в конструкции лифтового комплекса возможность и удобства с учетом доступа для проведения визуального осмотра, инструментальных и диагностических работ, а также ремонтные мероприятия и очистка. 8.8. Поставляемые материалы должны иметь необходимые сертификаты качества заводов-производителей и отчеты об испытаниях. Упаковка и маркировка должна обеспечивать полную сохранность материалов, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, изготовленными не ранее 2025 года. |
| 9. Объем работ и услуг Подрядчика | 9.1. Основные этапы: 9.1.1. Поставка нового лифта 9.1.2. Демонтаж всего основного и вспомогательного лифтового оборудования существующего пассажирского лифта LIFT №2155-006-А модели EH-81 (EN-81) установки цеха №6. Работы также должны включать все необходимые строительные работы и электромонтажные работы в соответствии с СНТ. 9.1.3. Монтаж нового лифта в комплекте на место старого в существующую шахту лифта. 9.1.4. Пусконаладочные работы. 9.1.5. Ввод в эскплуатацию. 9.1.6. 72-часовая проверка работы лифта в режиме эксплуатации. 9.1.7. Гарантийные обязательства. 9.2. Объем работ должен включать следующее: - все подготовительные работы, такие как возведение строительных лесов, строительные работы, электропроводка подъемников, буферные опорные каналы, дверные коробки лестниц и т.д. - все необходимые механические и электрические работы, поставка на объект, покраска, испытание и ввод в эксплуатацию лифта, включая законодательные разрешения (обязательно к указанию в договоре); - необходимые меры для блокировки входов в шахту лифта на различных уровнях/этажах во избежание возможных аварий; - демонтированные материалы должны вывозиться с места проведения работ; - подключение к точкам электроэнергии для сварки, сверления и любых других работ, связанных с монтажом лифта: Заказчик предоставляет точки подключения эл.энергии и воды до рем.площадки. Оплата за пользование эл.энергией и водой производится Подрядчиком по государственным тарифам (указать в контракте); 9.3. В кабине и на лестничных площадках должны быть предусмотрены цифровые индикаторы и кнопки с подсветкой. 9.4. Должен быть обеспечен безопасный доступ для обслуживания и снятия всех механических и электрических частей. 9.5. Все детали, требующие замены, проверки или смазки, должны быть легко доступны без необходимости демонтажа других деталей/оборудования. Все электрические кабели должны быть проложены таким образом, чтобы их нельзя было повредить, чтобы их можно было легко осматривать и обслуживать. 9.6. Все машины и оборудование, включенные в спецификацию поставки, должны быть оборудованы средствами безопасности, устройства и разрешение на соответствие признанным стандартам и требованиям Заказчика. 9.7. Разница уровней пола кабины и посадки должна быть в пределах ±3÷5 мм. 9.8. Сварку следует выполнять согласно соответствующему и действующему НТД по методам сварки. 9.9. Для снятия нагрузки на подъемный механизм вес кабины должен быть уравновешен подходящим противовесом, соединенным тросами с барабаном подъемной машины и кабины. 9.10. Для направляющих, а также для других элементов должна быть предусмотрена соответствующая система смазки. 9.11. Подъемник должен иметь регулируемые самовыравнивающиеся сцепки. 9.12. Для кабины и противовеса должны быть предусмотрены стальные соответствующие ограждения. 9.13. Должны быть предусмотрены пружинные буферы в качестве средства остановки кабины и противовеса на крайних пределах хода. Буферы в приямке должны быть установлены на стальных швеллерах, которые проходят между кабиной и направляющими противовеса. 9.14. Если отсутствуют средства, позволяющие самостоятельно освободится персоналу, заблокированному в шахте, места, где существует риск для персонала быть заблокированным, должны быть оборудованы устройствами экстренного вызова или предусмотрена возможность подключения к двусторонней переговорной связи с обслуживающим персоналом. Эти устройства должны быть доступны из пространства безопасности для персонала. 9.15. Электрооборудование должно соответствовать последней редакции соответствующих стандартов, и если такой стандарт недоступен, необходимо следовать международным нормам и правилам. Оборудование должно быть защищено от пыли и воды. 9.16. Электрооборудование должно соответствовать действующим правилам и положениям в области электроснабжения в отношении требований безопасности, заземления и других положений, указанных в них. 9.17. Сертификаты испытаний каждого оборудования должны быть представлены перед установкой каждого оборудования. 9.18. Предусмотреть расходные материалы для ввода в эксплуатацию и запуска лифтового комплекса, комплект ЗИП. Подрядчик предоставляет перечень запасных частей и смазочных материалов для согласования с Заказчиком. 9.19. При необходимости демонтаж с последующим восстановлением площадок обслуживания, лестниц и других металлоконструкций для проведения ремонтных работ, а также покрасочные работы в местах резки и сварки. 9.20. Проект производства работ должен быть разработан, согласован с ТКНПЗ и работы должны производиться при техническом сопровождении Производителя (-ей) оборудования. 9.21. Подрядчик должен разработать ПОР (план организации работ) с применением грузоподъёмных механизмов, подбор грузозахватных приспособлений, определение мест и способов строповки груза и согласовать с ТКНПЗ. 9.22. Подготовка основания площадки под грузоподъёмные механизмы. 9.23. Расчет, доставка на монтажную площадку металлоконструкций, лесов, подмостей, грузоподъёмных и специальных приспособлений для укрупнённой сборки поставляемого оборудования. 9.24. Контроль качества сварных соединений проверить всеми необходимыми неразрушающими методами контроля в полном объёме с предоставлением отчетных документов. 9.25. Все строительные работы, как зачистка, цементация, сверление и т. д. для крепления направляющих и других аксессуаров, должны выполняться только силами Подрядчика. 9.26. Работа состоит из собственного проекта Подрядчика на основе предоставленных требований Заказчика. Подрядчик несет ответственность за его функционирование в соответствии с критериями проектирования и его параметрами. Выполняемая работа по данному техническому заданию, должна (если иное не предусмотрено настоящими условиями) включать всю рабочую силу, материалы, инструменты, установки, оборудование и транспорт, которые могут потребоваться при подготовке и для полного выполнения и завершения работ. |
| 10. Гарантия на выполненные работы и поставленное оборудование | 10.1 Подрядчик должен гарантировать бесперебойную работу оборудования в течение всего гарантийного периода после начала регулярной эксплуатации 10.2. Подрядчик предоставляет гарантии на смонтированное оборудование и выполненные работы на срок 36 месяцев после выполнения работ и пуска оборудования в эксплуатацию. 10.3. В случае выявления дефектов Подрядчик устраняет недостатки своими силами за свой счет в течение всего гарантийного срока. При этом срок гарантии продлевается на время, в течение которого вследствие обнаруженных дефектов в целом или отдельных его частей не могли нормально эксплуатироваться. |
| 11. Сроки выполнения работ | 11.1 В целях выполнения всего комплекса работ по ТЗ разработать проект производства работ без учета вывода в ремонт установки PPL цеха №6. 11.2 В тендерном предложении предусмотреть сроки выполнения монтажных и пуско-наладочных работ, исходя из графика работ по 12 часов семь дней в неделю, а также возможность выполнения всех видов работ круглосуточно. 11.3. Срок выполнения работ на площадке ТКНПЗ предусмотреть не более 30 суток. |
| 12. Основные требования к Подрядчику | 12.1. Подрядчик должен иметь на осуществляемые виды деятельности лицензии, сертификаты в области промышленной безопасности, выданные государственными (национальными) уполномоченными органами отвечающие международным стандартам. 12.2. Подрядчик должен быть обязательно официально подтвержденным партнером или самой компанией в области оригинального исполнения нового комплекта лифта. 12.3 Подрядчик должен обладать положительным опытом выполнения подобных демонтажных, монтажных и пуско-наладочных работ не менее 10 лет (обязательное наличие референс-листа с указанием, когда и на каких заводах проводились аналогичные ремонтные и строительно-монтажные работы). 12.4. Подрядчик обязан соблюдать действующие на ТКНПЗ нормативы по охране труда, технике безопасности, промсанитарии, противопожарной безопасности и охране окружающей среды. 12.5. Подрядчик привлекает для выполнения работ квалифицированных и опытных специалистов компании в достаточном количестве для выполнения указанного объема работ в установленные сроки. 12.6. Подрядчик обязан выполнить работы с надлежащим качеством своими силами, или завода-изготовителя, или с привлечением субподрядных организаций, необходимых средств и ресурсов. 12.7. Подрядчик должен иметь все необходимые приспособления - полный набор инструмента и комплект специального оборудования для выполнения работ, изложенных в настоящем ТЗ, (грузоподъемные механизмы для выполнения всех видов работ, инвентарные леса, оборудование для резки металла, сварочное оборудование, электроды, инструменты, оборудование и приспособления для демонтажа/монтажа и материалы для неразрушающего метода контроля, расходные материалы и т.д.). 12.8. Выполнение всего комплекса работ, изложенных в настоящем ТЗ: демонтаж/монтаж оборудования, сварочные работы в соответствии с действующими стандартами в Туркменистане с приемкой качества выполненных работ аттестованным инспектором с независимой стороны. 12.9. Работы должны выполняться в строгом соответствии с исполнительной проектно-технической документацией, соответствовать международным стандартам, в том числе с рабочими чертежами, технологическими операционными картами, процедурами, инструкциями по демонтажу и монтажу. 12.10 Подрядчик должен учесть последние проверенные на практике достижения науки и технологии, модернизации. 12.11. При предоставлении технического предложения должен конкретно указать изготовителя лифта и все технические характеристики предлагаемого оборудования. 12.12. Подрядчик при сдаче технического предложения должен предоставить график выполнения работ, учитывающую разбивку времени, необходимого для выполнения всего объема работ Технического Задания. 12.13. При сдаче технического предложения предоставить общий вид чертежа с указанием размеров, параметров, требований к освещению и вентиляции, требований к мощности и характеристикам устанавливаемого лифта, включая диаграмму нагрузки, и нагрузки, которые необходимо учитывать в машинном помещении, шахте лифта и приямке лифта. 12.14. По завершению монтажных работ Подрядчик передаёт ТКНПЗ проектно-исполнительную документацию в полном объёме (отчетных документов о выполненной работе, включая все чертежи и необходимые консультации, сертификаты использованных материалов, результатов неразрушающего контроля, протоколы всех видов испытаний, рекомендации по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту оборудования, схемы и таблицы по поиску и устранения неисправностей, безопасной эксплуатации, перечень смазочных материалов и эквивалентов, документы по сварке и сварочных материалах, детальный перечень оборудования, приборов, деталей и материалов для лифта в комплекте с заказными сведениями (наименование, марка, серийный и идентификационный номер, каталожный (артикул) номер и чертежами, технический паспорт с указанием срока службы и др.). 12.15. Обучение лифтеров по эксплуатации, техобслуживания, поиска и устранения неисправностей, а также выдача сертификата или удостоверяющего документа для самостоятельной работы и управления поставляемого лифта в комплексе. 12.16. Исполнитель должен предоставить сертификаты испытаний на механическое и электрооборудование, используемые при выполнении работ. 12.17. Чертежи электрической схемы, однолинейная схема управления, схема технического плана, схема прокладки кабелей, ведомость материалов и т. д. подлежат согласованию с Заказчиком. 12.18. Должно быть предоставлено описание испытательного оборудования, имеющегося в наличии у Исполнителя. |
| 13. Дополнительные требования | 13.1 Исполнитель работ берет на себя оплату расходов на проезд от населенного пункта Подрядчика до г. Туркменбаши и обратно, а также визовые услуги, оплачивает расходы за проживание в гостинице г.Туркменбаши, питание, обеспечивает проезд до промышленной площадки и до места проживания (гостиницы). |
| 14. Условия оплаты работ | 14.1. Оплата 95% работ по Договору производится Подрядчику за фактически выполненный объем. 14.2. Отсроченный платеж в размере 5% стоимости Договора Заказчик оплачивает по окончанию гарантийного периода |

Приложение № 1: «Выписка из технического паспорта существующего лифта №2155-006-А марка EH-81». – на 3 листах.

Приложение №2: Технические требования к новому лифту – на 4 листах.

Приложение №2 к ТЗ ТКНПЗ

«Технические требования к новому оборудованию лифта в комплекте

для ТКНПЗ»

1. Лифт должен отвечать современным требованиям и техническим характеристикам, не уступающим существующему лифтовому оборудованию: - грузоподъемность 3000 кг; - материал лифтовой кабины – нержавеющая сталь; - скорость лифта – 0,5 м/с; 5 СТОП (G + 4 ЭТАЖА); - автоматическое спасательное устройство; - автоматическое открывание двери; - требования к системе управления лифтом (3000кг): 1.1. Тип системы управления: система управления должна быть микропроцессорной, распределенной, с использованием передовых технологий передачи данных (например: CAN-bus или аналогичных надежных протоколов), обеспечивающих высокую помехозащищенность и скорость реакции; 1.2. Главный привод и регулирование: Управление главным приводом должно осуществляться с помощью частотного преобразователя (VVVF – Variable Voltage Variable Freguency). Преобразователь частоты должен обеспечивать: - плавный разгон и торможение кабины и рывков; - высокую точность остановки кабины на этажах (погрешность не более ±3-5 мм); - экономию электроэнергии (до 30-40% по сравнению с релейными системами); - снижение механического износа оборудования. 1.3. Функциональные возможности системы управления. Система должна обеспечивать выполнение следующих функций: - собирательное управление при движении вниз (или полное собирательное управление в зависимости от графика); - режим «Ревизия»: управление с крыши кабины для проведения технического обслуживания; - режим «Пожарная опасность»: автоматический возврат лифта на основной посадочный этаж при срабатывании пожарной сигнализации с открытием дверей и блокировкой дальнейшей работы; - «Аварийная эвакуация»: наличие источника бесперебойного питания (UPS) или системы автоматической доводки кабины до ближайшего этажа и открытия дверей при отключении основного электропитания; - самодиагностика: система должна автоматически фиксировать коды ошибок и сохранять их в памяти контроллера для быстрого выявления неисправностей сервисным персоналом; - защита двигателя: от перегрузок, перегрева, перепадов напряжения, обрыва фаз и короткого замыкания. 1.4. Интерфейс и индикация: - антивандальные посты управления в каине и на этажах; - цифровые дисплеи (LCD или матричные), отображающие положение кабины, направление движения и коды состояния; - звуковое оповещение о прибытии на этаж и перегрузке. 1.5. Специальные требования для промышленных условий: - шкаф управления должен иметь класс защиты не ниже IP54 (для защиты от пыли и влаги, если лифт устанавливается в цехе и на складе); - устойчивость к электромагнитным помехам от промышленного оборудования. 2. Лифт должен быть комплектным. В комплект поставки должно входить все электрооборудование, предметы, необходимые для бесперебойной и эффективной работы лифта: а) электрооборудование лифта, такое как защитные распределительные устройства, двигатели, панели управления приводом, панели управления кабиной, тормоза, концевые выключатели, кабели, освещение кабины/клети, кнопки, аварийный выключатель, сигнальные устройства и другое оборудование, необходимое для эффективной работы лифта; б) полное освещение (светодиодное освещение) шахты лифта, кабины, колодца и т.д.; в) точка заземления; г) все монтажные материалы, необходимые для установки и подключения электрооборудования, а также для прокладки кабеля; д) материалы для врезки цепи силового кабеля от главного распределительного устройства/щита распределения питания к вводам лифта с правильной укладкой кабеля в лотке и его фиксацией в соответствии с предписанными стандартами ИБ/руководством ПЭУ, относящимся к секции лифта; е) поставка машинных балок, сцепных балок и соединенных с ними болтов, пластин и т. д., которые необходимы в машинном помещении и других местах для лифтовых, лестничных рам и дверей; ж) пол кабины лифта должен быть металлическим; з) салон кабины лифта, включая двери, должен быть изготовлен из нержавеющей стали с панелями и отделкой, иметь соответствующую вентиляцию и уровень освещенности не менее 200 люкс; и) предусмотреть размещение электроприборов в помещении распред.устройств (РУ); к) связь внутри кабины должна быть подключена к диспетчерской (операторной) и выведена на монитор. 3. Все крепления должны быть изготовлены из нержавеющей стали. 4. Комбинированные светящиеся кнопки холла со светящимися цифровыми индикаторами положения холла на всех этажах: - аварийный световой звонок с батарейным питанием и зарядным устройством; - индикатор предупреждения о перегрузке в лифте в аудиовизуальном режиме. 5. Лифт должен быть оборудован устройством двусторонней громкоговорящей связи между кабиной и диспетчерским пунктом (или постом охраны). Устройство связи должно работать даже при отключении основного электропитания (от аварийного источника). (TDS-P 53780-2010 Liftler. Enjam we gurnama üçin umumy howpsuzlyk talaplary; ГОСТ 33653-2019 “Лифты. Специальные требования безопасности. Вандалозащищённость”; ГОСТ Р 55964-2022 “Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации”.) 6. Отвечать всем требованиям действующих Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов ПБ 10-06-92. 7. К оборудованию должна быть прикреплена постоянная нержавеющая металлическая бирка с номером лифта и дополнительные сведения. 8. Лифт должен соответствовать TDS-P 53780-2010, TDS-P 53296-2009, международным стандартам и другой соответствующей нормативно-технической документации с учетом любых модификаций и дополнений. 9. Должны быть предусмотрены асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором с изоляцией не ниже класса «В». Они должны быть пригодны для тяжелых реверсивных, частых запусков и эксплуатации лифтов. Производитель лифта должен гарантировать, что выбранный двигатель имеет достаточную тепловую способность, чтобы выдержать наиболее трудный рабочий цикл, который может возникнуть в реальной эксплуатации. Двигатели должны управляться системой VVVF и обеспечивать желаемую скорость, а также плавный ход и остановку лифтов. 10. Предлагаемые двигатели должны иметь типоразмер IEC с моментом вытягивания не менее 275% от момента полной нагрузки. Двигатель должен соответствовать последней версии МЭК 529:1989. Класс защиты двигателя должен быть не ниже IP 68. Внутри клеммной коробки должна быть клемма заземления. 11. Предусмотреть в конструкции лифтового комплекса возможность и удобства с учетом доступа для проведения визуального осмотра, инструментальных и диагностических работ, а также ремонтные мероприятия и очистка. 12. Оборудование должно быть рассчитано на следующие условия, которые ТКНПЗ может предоставить: электроэнергию на входной стороне распределительного щита в машинном помещении напряжением 380 В + 10%, 50 Гц (согласно напряжению электрощита), 3 фазы; Уровень короткого замыкания системы электроснабжения принимается равным 35 кА, симметричным при напряжении 380 В, 50 Гц, и. Для освещения в машинном помещении лифта будет подведено питание однофазное напряжением 230 В. 13. Рабочее напряжение для питания управления должно быть указано Производителем. 14. Панели управления, предусмотренные в машинном помещении, должны быть пригодны для напольного/настенного монтажа. Панели управления должны быть изготовлены из стального листа толщиной 2 мм. Большинство нижнего оборудования должно быть установлено на высоте не менее 380 мм над уровнем пола панели. Расположение компонентов на панели управления должно обеспечивать достаточные безопасные расстояния и простоту эксплуатации и обслуживания. Панель должна иметь степень защиты IP 56. 15. Минимальный номинал разъединителя и контактора должен составлять 63 А и 32 А или 125 % тока полной нагрузки привода, в зависимости от того, что больше. Выключатели должны быть пригодны для работы при переменном токе 23А. Контактор должен быть пригоден для режима AC3 или AC4, в зависимости от обстоятельств. Реле перегрузки должно иметь встроенную однофазную защиту. 16. Для выкупленных изделий должен соблюдаться список предпочтительных марок электрических и механических компонентов, приведенный в спецификации оборудования.

Приложение 1 к ТЗ ТКНПЗ

«Выписка из технического паспорта существующего

лифта №2155-006-А марка EH-81»

- Общие сведения по лифту

| Предприятие-изготовитель | Сидерон с.р.л. – Виа Марсала 71-2006 Чаругате (Ми) ИТАЛИЯ (Sideron s.r.l. – Via Marsala, 71-2006 Carugate (Mi) ITALIA) |
| --- | --- |
| Тип и модель лифта | Пассажирский – 2000 ЕН-81 |
| Заводской номер | 2155-016-А |
| Год изготовления | 2000 |
| Привод (редукторный, безредукторный, гидравлический) | AC VVVF |
| Допускаемая температура в шахте и машинном помещении, (℃) (минимальная и максимальная температура) | +5/ +40 |
| Окружающая среда, в которой может работать лифт (сухая, влажная- степень влажности, насыщенная пылью, агрессивными газами, взрыво- и пожароопасная) | Незапыленнная, относительная влажность – не более 80% при температуре воздуха +25℃ |
| Основные технические нормы, в соответствии с которыми изготовлен лифт, их обозначение и наименование | Правила устройства и безопасности лифтов. ЕН-81 |

- Основные технические данные и характеристики

  - Общие сведения

| Грузоподъемность |  |  | 3000 кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число пассажиров |  |  | 40 |  |  |
| Номинальные скорости передвижения кабины, м/с |  |  | 0,50 |  |  |
| Скорость движения кабины в режиме «Ревизия» , м/с |  |  | 0,15 |  |  |
| Схема управления |  |  | Собирательное SIMPLEX FULL COLLEKTIVE UP100WN CONTROL |  |  |
| Число остановок |  |  | 4 |  |  |
| Число дверей шахты |  |  | 5 |  |  |
| Высота подъема, м |  |  | 17,9 |  |  |
| Тип лебедки (редукторная, без редуктора, барабанная, с канатоведущим шкивом) |  |  | МБ 82 |  |  |
| Диаметр канатоведущего шкива, мм |  |  | Ø = 520 |  |  |
|  | Род тока АС | Напряжение, В; 420 V Допустимое 380 V Отклонение от номинального % 5 |  | Частота, Гц |
| На вводном устройстве при неработающем лифте | Переменный АС | 380, -5/ +10 |  | 50 |
| Силовая цепь | Переменный АС | В нормальном режиме 380, -5/ +10 При пуске двигателя 380, -5/ +10 |  | 50 |
| Цепь управления | Постоянный DC | SIGNALS AC 24V hartware dc 75v |  | 50 |
| Цепь освещения для Кабины Шахты Для ремонтных работ | Переменный АС АС АС | 220 220 |  | 50 50 |
| Цепь сигнализации | Постоянный АС | 24 |  |  |

  - Тормоз

| Тип |  | Колодочный Нормальный замкнутый |
| --- | --- | --- |
| Диаметр тормозного шкива, мм |  | 250 |
| Привод тормоза | Тип | Раздвижной электромагнит |
|  | Усилие, Кн |  |
|  | Ход исполнительного органа, мм | 2 |

  - Редуктор

| Тип | Alberto sasssi MB 82 |
| --- | --- |
| Заводской номер | - |
| Год изготовления | 1/39 |
| Передаточное число |  |
| Расстояние между центрами элементов передачи, мм |  |
| Масса, кг |  |

  - Электродвигатели

| Назначение | Привод лебедки | Привод дверей |
| --- | --- | --- |
| Тип и модель MITSUBISHI TRANSISTORI ZED IVERTER FR-A 500 | Асинхронный 2-скоростной с короткозамкнутым ротором | Специальный двигатель и енкодор |
| Род тока | Переменный АС | Постоянный |
| Напряжение, V | 380 |  |
| Номинальный ток, А | 30,3 |  |
| Частота, Гц | 50 |  |
| Мощность, кВт | 14,7 KW |  |
| Допустимый перегрев обмоток двигателя (℃) (класс нагревостойкости изоляции) | 150, F |  |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |  |
| ПВ (%) за время 60 мин | 30 |  |
| Число включений в час | 180 |  |
| Исполнение /нормальное, влагозащитное, пылеводозащищенное, взрывозащищенное, морское и т.п./ с указанием степени защиты | Нормальное IP 21 | Нормальное IP 21 |
| Масса, кг |  | 4,6 |

  - Двери шахты

| Конструкция (распашные, раздвижные, одно-двух-или многостворчатые | Горизонтально-раздвижная, двухстворчатая дверь |
| --- | --- |
| Размер дверного проёма (ширина х высота), мм | 2000х Н 2200 |
| Способ открывания/закрывания (полуавтоматический, автоматический, ручной, ключом) | Ручной механик |
| Привод (электрический, гидравлический, пневматический, пружинный и т.п.) | Механик |
| Способ отпирания двери шахты при остановке кабины на уровне посадочной (погрузочной) площадки. Отводка неподвижная, подвижная и т.д. | Автоматический, от привода двери кабины. Отводка неподвижная (Ручной) Механик |
| Способ открывания двери шахты при отсутствии кабины на уровне посадочной (погрузочной) площадки | Специальным ключом |

  - Кабина и противовес

| Внутренние размеры, мм Ширина Глубина Высота | 2100 2450 2200 |
| --- | --- |
| Конструкция пола (подвижный, неподвижный) | Неподвижный |
| Конструкция дверей (распашные, раздвижные, одно-, двух- или многостворчатые и т.д.) | Горизонтально-раздвижные, двухстворчатые |
| Способ открывания/закрывания (ручной, полуавтоматический, автоматический) | Ручной |
| Привод дверей (электрический, гидравлический, пневматический, пружинный и т.п. | Ручной |
| Масса, кг Кабины (в собранном виде) Противовеса (в собранном виде) | 2700 4200 |

  - Канаты стальные

|  | Кабины и противовеса | Ограничителя скорости |
| --- | --- | --- |
| Конструкция обозначения стандарта | ЛК-06х19(1+9+9) +1с.с.ГОСТ 3077-80 |  |
|  | ГЛ-В-Н SEILE | Г-1-Н SEILE |
| Диаметр, мм | Ø 12 | Ø 6 |
| Число канатов | 7 | 1 |
| Длина одного каната, включая длину, необходимую для крепления, м | 55 | 50 |
| Временное сопротивление проволоки разрыву, КН/мм2 (кгс/мм2 ) |  |  |
| Разрывное усилие каната в целом , Н (кгс) |  |  |
| Коэффициент запаса прочности |  |  |
| Поверхность проволоки (светлая, оцинкованная) | Светлая | Светлая |

  - Предохранительные устройства

    - Механические устройства

|  |  | Кабины | Противовеса |
| --- | --- | --- | --- |
| Ловители | Тип (резкого, плавного торможение) | резкого | резкого |
|  | Включение: при увеличении скорости | От ограничителя скорости | От ограничителя скорости |
| Ограничитель скорости | Тип (маятниковый, центробежный) | Центробежный | Центробежный |
|  | Скорость приведения в действие ловителей, м/с | 0,50 | 0,50 |
|  | Усилие на натяжном блоке каната, кН (кгс) |  |  |
| Буфера | Тип (пружинные, гидравлические и т.д.) | Пружинные | Пружинные |
|  | Число | 2 | 2 |
|  | Величина хода, мм |  |  |

    - Контакты безопасности

| Контроль закрытия створок дверей кабины | Есть |
| --- | --- |
| Контроль закрытия створок дверей шахты | Есть |
| Контроль запирания дверей шахты | Есть |
| Ограничителя скорости | Есть |
| Ловителей кабины | Есть |
| Ослабления тяговых канатов (цепей) | Есть |
| Натяжного устройства ограничителя скорости | Есть |
| Переспуска и переподъема кабины | Есть |

    - Концевые выключатели

| Разрываемая цепь (силовая, управления) | Управления |
| --- | --- |
| Способ приведения в действие | Механический |

  - Величина нагрузки испытания

| Статическое испытание, кг |  |
| --- | --- |
| Динамическое испытание, кг |  |

- Заключение (свидетельство о приемке)

Лифт заводской номер 2155-066-А изготовлен в

соответствии с техническими нормами ЕН-81

Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов.

Узлы и элементы лифта прошли приемо-сдаточные испытания.

Лифт признан годным для эксплуатации с указанием в паспорте параметрами.

Лифт допускается устанавливать в зданиях, находящихся в районах с сейсмичностью не более 9 баллов